| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | ENG005 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Hydraulic Systems Isolation : Hệ thống thủy lực cô lập

2 pages

POLICY

Hydraulic systems are to be fully isolated, tagged and pressure drained before work commences.

Hệ thống thủy lực phải được cô lập hoàn toàn, gắn thẻ và áp lực thoát nước trước khi bắt đầu công việc.

Hydraulic systems are only to be isolated with the permission of the Chief Engineer or by emergency services personnel.

Hệ thống thủy lực chỉ được cô lập với sự cho phép của kỹ sư trưởng hoặc bởi nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

# PROCEDURE:

Hydraulic systems are to be isolated as follows:

Hệ thống thủy lực được cô lập như sau:

- The chief engineer is to be informed of the pending isolation.

Kỹ sư trưởng phải được thông báo về sự cô lập đang chờ giải quyết.

- The chief engineer is to inform the assistant manager where system isolation may inversely impact hotel guests or staff.

Kỹ sư trưởng thông báo cho người quản lý trợ lý nơi cách ly hệ thống có thể ảnh hưởng xấu đến khách hoặc nhân viên khách sạn.

- Where hydraulic systems contain pumps, the pumps are to be electrically isolated and tagged to prevent start up. Alternate power supplies should similarly be isolated.

Khi các hệ thống thủy lực chứa máy bơm, các máy bơm phải được cách điện và được gắn thẻ để ngăn chặn sự khởi động. Nguồn cung cấp năng lượng thay thế phải được cách ly tương tự.

- Two valves are to be shut and locked between the item to be maintained and the system. Lockout tags are to be applied to the valve handles detailing the name and contact details of personnel isolating the system.

Hai van phải được đóng và khóa giữa vật cần bảo trì và hệ thống. Thẻ khóa sẽ được áp dụng cho các tay cầm van chi tiết tên và thong tin liên lạc của nhân viên cách ly hệ thống.

- Where it is not possible to shut two valves, a spade / Blank is to be applied in the line to complete the second point of isolation.

Trong trường hợp không thể đóng hai van, thì phải sử dụng spade / Blank trong dòng để hoàn tất điểm cách ly thứ hai.

- The system is to be drained down and drain valves lashed open.

Hệ thống sẽ được tháo xuống và van xả được mở ra.

- Where the system contains chemical water treatment the system is to be drained to sewer only. No chemicals are to be discharged to storm water.

Trường hợp hệ thống có chứa xử lý nước hóa học thì hệ thống này chỉ được xả vào hệ thống thoát nước. Không có hóa chất nào được thải ra nước mưa.

- All supplies to the item are to be isolated including by-pass or standby systems etc.

Tất cả các nguồn cung cấp cho hệ thống phải được cách ly bao gồm cả hệ thống chờ hoặc hệ thống dự phòng.

- On completion the system is to be refilled and air bleed where appropriate.

Khi hoàn thành, hệ thống sẽ được nạp lại…..

- The system is to be inspected for leaks upon re-commissioning.

Hệ thống sẽ được kiểm tra rò rỉ khi tái vận hành.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS