| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | ENG006 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Operation of Boilers and Heaters : Hoạt động của Boilers and Heaters

2 pages

POLICY

Start up and Shut down of Boilers & Heaters

Khởi động và tắt

# PROCEDURE CAUTION

- Always refer to operational manuals for specific items of plant and equipment.

Luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng cho các hạng mục cụ thể của máy và thiết bị.

- Always operate boilers/heaters via building management systems where fitted.

Luôn vận hành boilers/heaters thông qua các hệ thống quản lý tòa nhà được trang bị.

- Major plant and equipment is interlocked during shutdown.

Máy tổng và thiết bị chính được khóa lại trong quá trình tắt máy.

- Serious damage can result to boilers/heaters through operation without adequate feed/circulation of water.

Thiệt hại nghiêm trọng có thể dẫn đến boilers/heaters thông qua hoạt động mà không có nguồn cấp dữ / tuần hoàn đầy đủ của nước.

- Boiler/heater controls and/or safety interlocks must never be overridden or disabled.

Kiểm soát boilers/heaters / hoặc khóa liên động an toàn không bao giờ bị ghi đè hoặc vô hiệu hóa.

- Safety valves are never to be spaded.

Van an toàn không bao giờ bị mờ.

- Do not attempt to immediately or manually re-light a boiler after flame out.

Không cố gắng để ngay lập tức hoặc bịt bằng tay ánh sáng một boiler lại sau khi ngọn lửa bị lọt ra ngoài.

- Allow full ignition sequence to complete including purge cycle.

Cho phép toàn bộ quá trình đánh lửa hoàn thành bao gồm cả chu trình làm sạch.

# START UP

- Ensure boiler feed/circulation pumps are running & boiler water levels are correct.

Đảm bảo máy bơm / máy bơm tuần hoàn đang chạy và mức nước lò hơi là chính xác.

- Confirm feed checks and discharge valves are open.

Xác nhận kiểm tra nguồn cấp dữ liệu và van xả đang mở.

- Confirm fuel supply valves are open. (Gas/oil fired boilers).

Xác nhận van cấp nhiên liệu đang mở. (Nồi hơi đốt gas / dầu).

- Initiate burner light off sequence.

Bắt đầu tắt đèn đốt.

- Confirm ignition.

Xác nhận đánh lửa.

# SHUTDOWN

- Initiate shutdown sequence.

Bắt đầu trình tự tắt máy.

- Ensure burner flame out and complete fuel shut off.

Đảm bảo đốt cháy ngọn lửa và tắt nhiên liệu hoàn toàn.

- Confirm shutdown/stand by status.

Xác nhận tắt / đúng theo trạng thái.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS