| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | ENG007 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Chiller Fault Diagnosis : Chẩn đoán lỗi máy làm lạnh

2 pages

POLICY

Diagnosis of basic chiller faults.

Chẩn đoán lỗi máy làm lạnh cơ bản.

# PROCEDURE

CAUTION : THẬN TRỌNG

- Always refer to operational manuals for specific plant.

Luôn tham khảo hướng dẫn vận hành cho nhà máy cụ thể.

- Chillers may be subjected to warranty. Inappropriate operation may result in void of warranty.

Máy làm lạnh có thể được bảo hành. Hoạt động không phù hợp có thể dẫn đến việc không được bảo hành.

- Do not reset chillers without the express consent of the original supplier.

Không reset thiết bị làm lạnh mà không có sự đồng ý rõ ràng của nhà cung cấp ban đầu.

- Do not erase system computer diagnosis outputs in an attempt to re-set chillers. Such outputs are useful for advanced system failure diagnosis.

Không xóa các đầu ra chẩn đoán máy tính hệ thống để thiết lập lại thiết bị làm lạnh. Các đầu ra như vậy rất hữu ích cho việc chẩn đoán lỗi hệ thống tiên tiến.

Modern chillers are complex highly efficient machines which often run close to the critical limits of refrigerant gases.

Thiết bị làm lạnh hiện đại là những máy phức tạp hiệu quả cao thường chạy gần với các giới hạn tới hạn của khí làm lạnh.

This procedure is not intended to be an exhaustive explanation rather a basis guide to common faults and their fundamental diagnosis.

Quy trình này không nhằm mục đích giải thích đầy đủ hơn là hướng dẫn cơ sở cho các lỗi phổ biến và chẩn đoán cơ bản của chúng.

# HP CUT OUT:

Chiller refrigeration circuits are subject to high pressures and temperatures. Operation of chillers outside of normal operational parameters can cause serious damage to compressors, condensers and other refrigeration circuit components.

Mạch làm lạnh  phải chịu áp lực và nhiệt độ cao. Hoạt động của thiết bị làm lạnh bên ngoài các thông số hoạt động bình thường có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho máy nén, bình ngưng và các thành phần mạch làm lạnh khác.

To prevent damage to critical components, most chillers are fitted with safety cut outs. Cut outs are of the manual or automatic re-set type.

Để ngăn chặn thiệt hại cho các thành phần quan trọng, hầu hết các thiết bị làm lạnh được trang bị với outs cắt an toàn. Cut outs là loại thiết lập lại bằng tay hoặc tự động.

High pressure in a refrigeration circuit is generally caused by either over charging of the circuit or an inadequate condenser water supply or cooling tower failure. High pressure can also result where extremes of outside air temperature and/or humidity.

Áp suất cao trong mạch làm lạnh thường được gây ra bởi việc sạc quá mức mạch hoặc nguồn cấp nước ngưng tụ không đầy đủ hoặc lỗi tháp giải nhiệt. Áp suất cao cũng có thể do những nơi có nhiệt độ  / hoặc độ ẩm không khí bên ngoài.

Less likely causes include failure of thermal expansion valves or gross carry-over of lubrication oil.

Các nguyên nhân ít có khả năng bao gồm thất bại của van tiết lưu nhiệt hoặc tổng lượng dầu bôi trơn

.

# LP CUT OUT

Low pressure can result in a chiller refrigeration circuit due to circuit under charging, usually as a result of loss of refrigerant due to leakage.

Áp suất thấp có thể dẫn đến một mạch làm lạnh làm mát do mạch đang bị sạc, thường là do mất chất làm lạnh do rò rỉ.

Low circuit pressure can result is extraordinary low refrigerant temperatures which may result in evaporator tube failure as a result of freezing of chilled water.

Áp suất mạch thấp có thể dẫn đến nhiệt độ làm lạnh thấp bất thường có thể dẫn đến thất thoát ống dẫn hơi do đóng băng nước lạnh.

# CHILLED WATER FAILURE

Chillers are fitted with a number of flow switches and temperature sensors to ensure the flow of chilled water is maintained through the evaporator.

A reduced or failed flow of chilled water through the evaporator can result in chilled water freezing. As freezing advances evaporator tubes can be crushed resulting in splitting and loss of refrigerant into the chilled water circuit.

Chilled water may also be carried over to the refrigerant circuit causing gross contamination and subsequent acid corrosion in compressor components.

# CONDENSER WATER FAILURE

Condenser water failure will result in high head pressure as describe in the aforementioned paragraph “HP Cut Out”.

Condenser water failure can also result from condenser water pump failure or loss of condenser water as a result of inadequate condenser water make up or as a result of system leakage.

Condenser water failure may also result from gross cooling tower fouling or failure of cooling tower fans.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS