| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | ENG009 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Changing the Cooling Tower Belts

2 pages

POLICY

To ensure safe work procedures are used when changing the Cooling Tower Belts.

# Để đảm bảo các quy trình làm việc an toàn được sử dụng khi thay đổi đai tháp giải nhiệt.

# PROCEDURE WARNING:

CONFINED SPACE: Cooling Towers are considered a confined space, entry is by permit only.

# BẢO ĐẢM KHÔNG GIAN: Tháp làm mát được coi là một không gian hạn chế, chỉ có 1 lối vào được cho phép.

# CARE - PPE NOTICE:

- P3 mask be worn while working within the Cooling Tower area.

- Disposable overalls must be worn

- Personnel must shower on completion of works

# CHĂM SÓC - THÔNG BÁO PPE:

# • Đeo mặt nạ P3 khi làm việc trong khu vực Tháp làm mát.

# • Phải mặc quần có yếm đeo

# • Sau khi hoàn thành yêu cầu nhân viên đi tắm

- Ensure the Chiller in respect to which fan you are working on is turned OFF.

# 1. Đảm bảo quạt của Máy làm lạnh đang TẮT.

- Shutdown and lockout the associated condenser water pump.

# 2. Tắt máy và khóa máy bơm nước ngưng tụ liên quan.

- Shutdown and isolate the associated fan.

# 3. Tắt và cô lập các quạt liên quan.

- Open access panel on the side of Cooling Tower.

# 4. Mở bảng điều khiển truy cập ở phía bên của tháp giải nhiệt.

- Loosen tensioning bolt and remove old/worn belts by first easing off the larger pulley then rotating the fan shaft if necessary.

# 5. Nới lỏng bu-lông căng và tháo đai cũ / mòn bằng cách tháo ròng rọc lớn hơn rồi xoay trục quạt nếu cần.

- Replace belts.

# 6. Thay đai.

- Re-tension belts to specification (Appox. 25mm deflexion). Check pulley alignment with a straight edge or if available by laser alignment.

# 7. Đai căng lại để đặc tả (Appox.25mm). Kiểm tra sự liên kết ròng rọc với một cạnh thẳng hoặc nếu có sẵn bằng cách căn chỉnh laser.

- Replace access panel.

# 8. Thay thế bảng điều khiển truy cập.

- De-isolate associated condenser water pump.

# 9. Cô lập máy bơm nước ngưng tụ liên quan.

- De-isolate associated fan.

# 10. Cô lập quạt liên kết.

- De-isolate associated chiller.

# 11. De-cô lập máy làm lạnh liên quan.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS