| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GEN011 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Raw and Treated Water Systems

2 pages

POLICY

Complete tasks associated with raw and treated water systems.

Hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống nước thô và xử lý.

# PROCEDURE

SYSTEMS DESCRIPTION : Mô tả hệ thống

Potable water

Nước uống

Raw water enters the building via an isolation valve and water meter located on the line for the purpose of utility billing. It is then pumped into the potable water header tank located in the Level 01/ Water Plant room.

Nước chưa qua xử lý đi vào tòa nhà thông qua một van cách ly và đồng hồ nước nằm trên đường dây với mục đích thanh toán. Sau đó nó được bơm vào bình chứa nước có thể uống được trong phòng Cấp 01 / Nhà máy nước.

A constant level is maintained in the potable water header tank by way of a float valve. An over flow is fitted to prevent flooding in the event of the failure of the float valve.

Mức độ liên tục được duy trì trong bể có ghi tiêu đề nước uống bằng cách một van phao. Một dòng chảy trên được trang bị để ngăn chặn lũ lụt trong trường hợp van phao bị hỏng.

The raw water header tank is fitted with a sight glass or level view tube to allow for inspection of header tank level.

Bể nước thô được trang bị kính ngắms hoặc ống ngắm  mức nước để kiểm tra.

Both the gravity system is supplied directly from the header tank by way of a header manifold.

Cả hai hệ thống trọng lực được cung cấp trực tiếp từ các bồn chứa bằng cách…...

The pressurized leg of the potable water system is supplied via way of pressure pumps and accumulators located in the Level 01 / plant Room.

Áp lực chân của hệ thống nước uống được cung cấp thông qua các máy bơm áp lực và ắc quy đặt tại Phòng Cấp 01 / Nhà máy.

Raw water Nước chưa qua xử lý

Treated water is utilised throughout the hotel enters the raw treated water tank after water treatment (filtration /chlorination) tank. It is then pumped to the treated water header tank.

Nước được xử lý được sử dụng trong toàn bộ khách sạn vào bồn chứa nước thô đã qua xử lý sau khi bể xử lý nước (lọc / khử trùng). Sau đó nó được bơm vào bể chứa nước đã xử lý.

A constant level is maintained in the treated water header tank by way of a float valve. An over flow is fitted to prevent flooding in the event of the failure of the float operated supply valve.

Mức độ liên tục được duy trì trong bể nước được xử lý bằng cách một van phao. Một dòng chảy trên được trang bị để ngăn chặn lũ lụt trong trường hợp sự thất bại của van cung cấp hoạt động nổi.

Both the gravity system is supplied directly from the header tank by way of a header manifold.

Cả hai hệ thống trọng lực được cung cấp trực tiếp từ các bồn chứa.

The pressurized leg of the treated water system is supplied via way of pressure pumps and accumulators.

Áp lực chân của hệ thống nước được xử lý được cung cấp thông qua các máy bơm áp lực và ắc quy.

The treated water header tank is fitted with a sight glass to allow for inspection of header tank level.

Bể nước được xử lý được trang bị kính ngắm để cho phép kiểm tra mức bể.

A cross connection is fitted between the raw & treated water supply systems to allow for temporary supply of potable water to the grey water system in the event of a failure of supply of treated water from the Water Treatment Plant.

Một kết nối chéo được đặt giữa các hệ thống cấp nước thô và được xử lý để cho phép cung cấp nước uống tạm thời cho hệ thống nước xám trong trường hợp không cung cấp nước được xử lý từ Nhà máy xử lý nước.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS