| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GEN014 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Fan Coil Unit Maintenance

2 pages

POLICY

To ensure correct procedures are following when completing Fan Coil Unit Maintenance.

Đảm bảo quy trình được thực hiện chính xác sau khi hoàn thành Bảo trì Thiết bị Cuộn dây Quạt.

# PROCEDURE WARNING

- Refer to SSC001 - Electrical Safety Procedures

- Serious injury/death can result from electrocution, never work on live circuits

- Ensure power is isolated and tagged out before commencement of work

- Refer to unit manual for unit specific instructions

CẢNH BÁO

- Tham khảo SSC001 - Quy trình an toàn điện

- Thương tích / tử vong nghiêm trọng có thể do điện giật, không bao giờ được làm trên các mạch sống

- Đảm bảo điện bị cô lập và được gắn thẻ trước khi bắt đầu công việc

- Tham khảo hướng dẫn sử dụng đơn vị để biết hướng dẫn cụ thể về đơn vị

Removal of motor : Loại bỏ động cơ

- Ensure power is fully isolated and tagged out.

1. Đảm bảo nguồn được cô lập hoàn toàn và được gắn thẻ.

- Ensure power is isolated using a multi-meter or volt stick.

2. Đảm bảo điện bị cô lập bằng cách sử dụng multi-meter or volt stick.

- Note location and termination of all wires on motor, mark with a tag or pen.

- Unscrew the fan scroll air guide.

- Loosen grab screw on fan shaft.

- Slide fan scroll of shaft. (Both on twin fan).

- Remove move hold down screws from one scroll.

- 3. Lưu ý vị trí và chấm dứt tất cả các dây trên động cơ, đánh dấu bằng thẻ hoặc bút.

- 4. Tháo hướng dẫn không khí của quạt cuộn.

- 5. nới lỏng lấy vít trên trục quạt.

- 6. Trượt quạt cuộn của trục. (Cả hai trên quạt đôi).

- Remove motor hold down screws and remove motor.

- Re-install in reverse order.

# Removal of motor

- With a 1 meter length of 12mm garden hose place one end in the mount of the condensate drain.

- Blow hard a couple of times until a reduction of resistance is detected.

- Ensure drain is clear; remove any debris from condensate tray.

# Replacement of solenoid

- Ensure power is isolated and tagged out.

- Check power is isolated using a multi-meter or volt stick.

- Locate the solenoid to be replaced.

- Disconnect the wires from the controller.

- Unscrew and remove solenoid.

- Install new solenoid in reverse order.

# Filter cleaning

- Locate filter.

- Swing down hatch and remove filter element.

- Vacuum element or replace media if worn or torn.

- Replace element and secure swing down hatch.

CHÍNH SÁCH

7. Di chuyển di chuyển giữ các vít từ một cuộn giấy.

8. Tháo động cơ giữ ốc vít và tháo động cơ.

9. Cài đặt lại theo thứ tự ngược lại.

Loại bỏ động cơ

1. Với 1 mét chiều dài 12mm ống vườn nơi một đầu trong gắn kết của cống ngưng tụ.

2. Thổi mạnh vài lần cho đến khi giảm phát hiện điện trở.

3. đảm bảo cống là rõ ràng; loại bỏ bất kỳ mảnh vụn nào từ khay ngưng tụ.

Thay thế solenoid

1. Đảm bảo điện bị cô lập và được gắn thẻ.

2. Kiểm tra nguồn điện được cô lập bằng cách sử dụng một thanh đa mét hoặc volt.

3. Xác định vị trí solenoid được thay thế.

4. Ngắt kết nối dây khỏi bộ điều khiển.

5. tháo và loại bỏ solenoid.

6. Lắp đặt solenoid mới theo thứ tự ngược lại.

Lọc làm sạch

1. Tìm bộ lọc.

2. Đu xuống nở và loại bỏ phần tử lọc.

3. Phần tử chân không hoặc thay thế vật liệu in nếu bị mòn hoặc rách.

4. Thay thế phần tử và xích đu xuống.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

SSC001 - Electrical Safety Procedures