| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GEN016 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Fan Coil Unit Lubrication of Bearings

2 pages

POLICY

Lubrication of FCU / AHU Bearings

Bôi trơn vòng bi FCU / AHU

# PROCEDURE WARNING:

- Dust may contain pathogens – dust masks and overalls are to be worn.

Dust may irritate eyes, glasses/goggles to be worn.

Operators are to shower on completion of works.

• Bụi có thể chứa mầm bệnh – kỹ thuật viên cần đeo mặt nạ chống bụi và quần yếm

• Bụi có thể gây kích ứng mắt, đeo kính / kính bảo hộ.

• Tắm sau khi hoàn thành công việc

# CARE

- Assistance should be sought to hold ladders if required (See SSC007 - Working on Ladders)

- Extreme care to be exercised whilst moving around access platforms.

- Beware of nip injuries associated with working on pulleys.

- Cần có sự hỗ trợ để giữ thang nếu cần (Xem SSC007 - Làm việc trên các bậc của thang)

- Cực kỳ cẩn trọng khi di chuyển.

- Cẩn thận với các vết thương do nip do việc làm việc trên ròng rọc.

- Isolate and tag power supply to FCU / AHU.

1. Cô lập và gắn thẻ nguồn điện cho FCU / AHU.

- Remove access hatch.

2. Loại bỏ truy cập nở.

- Connect grease gun to nipple.

3. Nối súng mỡ vào….

- Pump a couple of times until traces of grease are present on seal lip, DO NOT OVER CHARGE.

4. Bơm nhiều lần cho đến khi có dấu vết của dầu mỡ đọng lại

- Check belt tension; tighten if necessary (See ENG017 - Fan Coil Unit Belt Maintenance).

5. Kiểm tra độ căng của đai; siết chặt nếu cần (Xem ENG017 - Bộ phận bảo trì đai của bộ phận cuộn dây quạt).

- Remove grease gun and ensure nothing is left in fan coil unit plenum.

6. Tháo súng mỡ và đảm bảo không có gì còn lại trong hệ thống quạt cuộn dây.

- Replace access hatch.

7. Thay thế truy cập nở.

- De-isolate and re-start FCU AHU.

8. cô lập và bắt đầu lại FCU AHU.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

SSC007 - Working on Ladders

ENG017- Fan Coil Unit Belt Maintenance