| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | ENG017 |
| Revised: |  |  |
|  |  | Approved By: |
|  | ENERGY | GM.DOE |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Fan Coil Unit Belt Maintenance

2 pages

POLICY

Tightening/Replacing Belts in Fans & Fan coil Units

Thắt chặt / thay thế đai trong quạt và cuộn dây quạt

# PROCEDURE WARNING:

- Dust may contain pathogens – dust marks and overalls are to be worn

Dust may irritate eyes, glasses to be worn

Operators are to shower on completion of works

• Bụi có thể chứa mầm bệnh – kỹ thuật viên cần đeo mặt nạ chống bụi và quần yếm

• Bụi có thể gây kích ứng mắt, đeo kính / kính bảo hộ.

• Tắm sau khi hoàn thành công việc

# CARE

Assistance should be sought to hold ladders if required

Extreme care to be exercised whilst moving around access platforms

Beware of nip injuries associated with working on pulleys

- Cần có sự hỗ trợ để giữ thang nếu cần (Xem SSC007 - Làm việc trên các bậc của thang)

- Cực kỳ cẩn trọng khi di chuyển.

- Cẩn thận với các vết thương do nip do việc làm việc trên ròng rọc.

- Isolate and tag power supply to FCU.

Cô lập và gắn thẻ nguồn điện cho FCU.

- Remove access hatch.

Loại bỏ truy cập nở.

- Inspect belt for wear cut or abrasion and Replace if worn.

kiểm tra vành đai cắt hoặc mài mòn và thay thế nếu mòn

- Inspect both drive and driven pulley for wear, replace if worn.

Kiểm tra cả hai ổ đĩa và ròng rọc để thay thế nếu mòn.

- Back off hold down bolts.

Trở lại giữ bu lông xuống.

- Back off adjustment bolts, (if fitted), remove/replace belt.

Trở lại bu lông điều chỉnh, (nếu lắp), tháo / thay đai.

- Tighten adjustment bolts/lever motor until appropriate deflection is measured on belt. (See OEM Manual)

siết chặt bu lông điều chỉnh / động cơ đòn bẩy cho đến khi độ lệch thích hợp được đo trên đai. (Xem hướng dẫn sử dụng OEM)

- Check alignment with strait edge and/or laser if possible.

Kiểm tra căn chỉnh.

- Tighten hold down bolts.

Vặn chặt chốt.

- De-isolate and test motor. Listen for rough/loud bearings.

Cô lập và kiểm tra động cơ. Nghe vòng bi tiếng của nó có thô / lớn.

- Replace access hatch.

Thay thế truy cập nở.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS