| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC006 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Replacement of GPO
(Chủ đề: Thay thế ổ cắm điện)

# POLICY

To ensure that safe work procedures are followed when replacing a GPO (General Power Outlet).

Đảm bảo rằng các quy trình làm việc an toàn được tuân theo khi thay thế GPO (General Power Outlet).

# PROCEDURE WARNING

- This activity should only be performed by a licensed electrician or under direct supervision of a licensed electrician.

Hoạt động này chỉ nên được thực hiện bởi một thợ điện được cấp phép hoặc dưới sự giám sát trực tiếp của một thợ điện được cấp phép.

- Refer to SSC001 - Electrical Safety Procedures. Serious injury death can result from electrocution, NEVER WORK ON LIVE CIRCUITS. Ensure power is turned off and tagged out before commencement of work. Refer to SSC002 - Electrical Lock out and Tag out.

Tham khảo SSC001 - Quy trình an toàn điện. Tử vong thương tích nghiêm trọng có thể do điện giật, KHÔNG BAO GIỜ LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TRÊN MẠCH TRỰC TUYẾN. Đảm bảo nguồn điện bị tắt và được gắn thẻ trước khi bắt đầu công việc. Tham khảo SSC002 - Khóa điện và Gắn thẻ ra.

- To enable wires to be easily and safely identified, all common wiring safety codes mandate a colour scheme for the insulation on power conductors. In a typical electrical code, some colour-coding is mandatory, while some may be optional. Many local rules and exceptions exist. Older installations vary in colour codes, and colours may fade/shift with insulation exposure to heat, light, and aging.

Cho phép dây điện được xác định dễ dàng và an toàn, tất cả các mã an toàn dây thông thường đều yêu cầu một bảng màu cho vật liệu cách nhiệt trên dây dẫn điện. Trong một mã điện điển hình, một số mã hóa màu là bắt buộc, trong khi một số có thể là tùy chọn. Nhiều quy tắc và ngoại lệ của địa phương tồn tại. Các cài đặt cũ hơn khác nhau về mã màu và màu sắc có thể mờ dần / thay đổi khi tiếp xúc với nhiệt, ánh sáng và lão hóa.

# PROCEDURE

- Isolate power supply.

Cách ly nguồn điện.

- Remove cover plate.

Tháo tấm đậy.

- Remove screws and ease GPO from bracket.

Tháo ốc vít và giảm GPO khỏi giá đỡ.

- Ensure circuit is dead using a multi-meter or volt stick.

Đảm bảo mạch đã hết điện bằng cách sử dụng một bút điện hoặc đồng hồ đo volt

- Remove wiring from GPO Earth (Green/yellow) last. Not any bridging.

Hủy bỏ hệ thống dây điện từ GPO (Xanh lục / vàng) cuối cùng. Không phải bất kỳ cầu nối nào cũng vậy.

- Re-terminate any wiring which is frayed corroded of if insulation is damaged.

Loại bỏ bất kỳ hệ thống dây điện mà bị sờn bị ăn mòn nếu cách nhiệt bị hư hỏng.

- Replace GPO, ensuring the correct wiring sequence:

  - Green/Yellow – Earth

  - Black – Neutral

  - Red – Active.

Thay thế GPO, đảm bảo trình tự nối dây chính xác:

a. Xanh lục / Vàng

b. Đen - Trung tính

c. Đỏ - Hoạt động.

- Re-fix GPO to wall plate; do not over-tighten strip threads on screws.

Sửa GPO thành tấm tường; không được siết chặt .

- De-isolate and remove lock out tag.

Cô lập và loại bỏ khóa thẻ.

- Test GPO for correct sequencing with plug in tester.

Kiểm tra GPO để sắp xếp trình tự đúng với đầu cắm thử.

mean

REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

SSC001 - Electrical Safety Procedures SSC002 - Electrical Lock out and Tag out