| Issued: | ASIA PACIFIC ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2013 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC019 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Anchor Point Load Testing
(Chủ đề: Kiểm tra tải trọng điểm neo)

# POLICY

To ensure that anchor points and load beams are annually tested for compliance.

Đảm bảo rằng các điểm neo và dầm tải được tuân thủ kiểm tra hàng năm.

Anchor points and beams must be tested and certified annually by a certified and approved testing authority.

Các điểm neo và dầm phải được kiểm tra và chứng nhận hàng năm bởi cơ quan kiểm tra được chứng nhận và phê duyệt.

POSSIBLE LOCATIONS: ĐỊA ĐIỂM CÓ THỂ:

Please note: Hotels are to identify exact location of anchor points and amend procedure accordingly.

Xin lưu ý: Khách sạn phải xác định vị trí chính xác của các điểm neo.

- Anchor Points : Điểm neo

- Hotel Roof :  Mái nhà khách sạn

- Conference Rooms:   Phòng hội nghị

- Public Areas: Khu vực công cộng

- Load Beams: Tải dầm

- Lift Motor Rooms

# PROCEDURE

- An axial load of 16KN to be applied to each anchor point and be held for 60 seconds.

Tải trọng trục 16KN được áp dụng cho mỗi điểm neo và được giữ trong 60 giây.

- Upon releasing the load of the lifting rings it must be assessed for pullout.

Khi nhả tải trọng của các vòng nâng, phải được đánh giá để kéo.

- Load Beams to be tested to “Safe Working Load” as per label on beam.

- A suitably qualified person must conduct tests.

Một người có trình độ phù hợp tiến hành kiểm tra.

- If anchor point fails load test it must be labeled as defective and not to be used.

Nếu kiểm tra tải không tải điểm neo, nó phải được dán nhãn là lỗi và không được sử dụng.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS